SPECYFIKACJA	TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| lp. | Nazwa elementu | Kod | Nazwa wspólnego słownika zamówień |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wspólnego |  |
|  |  | słownika |  |
|  |  | zamówień |  |
| 1 | Wymiana windy | 45313100-5 | Instalowanie wind |
| 2 | Wejścia do windy | 045432000-4 | pokrywanie podłóg i ścian |
| 3 | Roboty towarzyszące | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
|  |  | 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |

Szprotawa październik 2018r.

Zawartość opracowania

1.0.	INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

1.2. Podstawa opracowania

2.0 INFORMACJE	SZCZEGÓŁOWE

2.1	Warunki ogólne wykonania robót

2.2	Informacje o miejscu remontu

3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

3.1 WSPÓLNE WYMAGANIA

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

- Wymiana windy

- Roboty towarzyszące

- Wejścia do windy

- Malowanie szybu windy

- Kontrola jakości

- Dokumenty odniesienia

1.0	INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do realizacji przy modernizacji windy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Szprotawie.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót montażowych, instalacyjnych i towarzyszących dotyczących wymiany istniejącej windy osobowej w budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Szprotawie przy ul. Niepodległości 10 oraz wszelkie czynności kontrolne, regulacyjne i formalno prawne prowadzące do odbioru technicznego przez UDT.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Katalog pt „ Wspólny Słownik Zamówień”

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka ogólna

| 1 | typ | osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich z osobą towarzyszącą |
| --- | --- | --- |
| 2 | napęd | hydrauliczny z urządzeniem zapewniającym łagodny start i zatrzymanie oraz z funkcją automatycznego zjazdu awaryjnego po zaniku napięcia z otwarciem drzwi |
| 3 | udźwig | 1000 kg lub 13 osób |
| 4 | ilość przystanków | 4 |
| 5 | ilość dojść do dźwigu | 4 |
| 6 | prędkość podnoszenia | 0,45 m/s |
| 7 | wysokość podnoszenia | 9,09 m |
| 8 | nadszybie | 3670 mm |
| 9 | podszybie | 1230 mm |
| 10 | szyb | ściana murowana z bloczków silikatowych na zaprawie cementowej z przewiązkami żelbetowymi |
| 11 | wymiary szybu | 1830×2710 mm |
| 12 | maszynownia | maszynownia lokalna |
| 13 | kabina | - przelotowa 90° - panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej - sufit z zabudowanym oświetleniem LED - panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami z grafiką Braille’a - położenie panelu dyspozycji dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne - przycisk ALARM wraz z łącznością dwukierunkową ze służbami ratowniczymi - przycisk otwierania i zamykania drzwi - wskaźnik przeciążenia - piętrowskazywacz - strzałki kierunku jazdy - poręcz - podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową - oświetlenie awaryjne dwugodzinne - wentylator - informacja głosowa |
| 14 | wymiary kabiny | - 11002100 mm |
| 15 | drzwi kabinowe | - automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe - wymiary 9002000 mm - wykonane ze stali nierdzewnej - zabezpieczone kurtyną świetlną / 2 szt. |
| 16 | drzwi szybowe | - automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe - wymiary 9002000 mm - wykonane ze stali nierdzewnej |
| 17 | kasety wezwań | - pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej - kasety umieszczone w ościeżnicy drzwi szybowych na wysokości umożliwiającej obsługę przez osoby niepełnosprawne |
| 18 | inne wyposażenie | - piętrowskazywacz na każdym przystanku - strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku - zjazd pożarowy |
| 19 | zasilanie, moc | - 400 V / 50 Hz |
| 20 | Sterowanie | - mikroprocesorowe |

Elementami przedsięwzięcia są:

- uzgodnienia z UDT

- wymiana drzwi przystankowych i kabinowych

- wymiana kabiny

- wymiana chwytaczy ramy kabinowej

- wymiana siłownika

- wymiana zespołu napędowego

- wymiana sterowania

- wymiana instalacji szybowej, kabinowej, kabli zwisowych

- wymiana lin nośnych

- wykonanie drobnych prac budowlanych w otworach drzwi przystankowych (posadzki, tynki, szpachlowanie, malowanie)

- wykonanie drobnych prac budowlanych w szybie i maszynowni dźwigu (posadzki, tynki, szpachlowanie, malowanie)

- zabezpieczenie otworów drzwi przystankowych

- wykonanie zewnętrznego przedsionka przy drzwiach najniższego przystanku

- wykonanie regulacji i prób

- wykonanie pomiarów elektrycznych

- uczestnictwo w odbiorze UDT

2.0 INFORMACJE	SZCZEGÓŁOWE

2.1. Warunki ogólne wykonania robót

Teren budowy jest łatwo dostępny, w gestii Inwestora .

Miejsce dla zaplecza Wykonawcy w bezpośrednim sąsiedztwie robót winien wskazać Inwestor. Dowóz i transport ręczny materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania remontu jest możliwy.

Wymagane jest wywieszenie odpowiednich tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Wykonawca robót będzie miał możliwość podłączenia się do istniejących instalacji, elektrycznej i wodnej - w miejscu wskazanym przez administratora budynku.

Rozliczenie za pobór energii i wody Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

2.2.	Informacje o miejscu remontu

- zabezpieczenie terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy. Postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo-socjalnego na okres remontu, lub uzgodnienie z Inwestorem zajęcia, względnie użytkowania pomieszczeń istniejących, będących w zasięgu remontowanego obiektu - należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji powierzonego zadania winien przedstawić	Inwestorowi swoje potrzeby takie jak:

- pomieszczenie do składowanie materiału,

- pomieszczenie socjalne dla zatrudnionych pracowników.

- możliwość korzystania z WC.

3.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA grupa robót, klasa i kategoria

| lp. | Nazwa elementu | Kod | Nazwa wspólnego słownika zamówień |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wspólnego |  |
|  |  | słownika |  |
|  |  | zamówień |  |
| 1 | Wymiana windy | 45313100-5 | Instalowanie wind |
| 2 | Wejścia do windy | 045432000-4 | pokrywanie podłóg i ścian |
| 3 | Roboty towarzyszące | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
|  |  | 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
| 3.1 | WSPÓLNE WYMAGANIA |  |  |

a) obowiązki Inwestora

Inwestor przekazuje Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.

b) Obowiązki	Wykonawcy:

- Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie miejsca remontu w zadawalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót pomieszczenia remontowane i ich otoczenie powinny być uprzątane z nadmiaru zbędnego materiału i zanieczyszczeń.

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników, zatrudnionych przy remoncie.

- Wykonawca przestrzegać będzie zasad	ochrony	środowiska  na  terenie	remontu	i	poza	jego

obrębem. Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:

-zanieczyszczeniem  ścieków  wodnych  i  gleby,  pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami  bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi	substancjami

-zanieczyszczeniem	powietrza gazami i pyłami

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

-możliwością	powstania pożaru

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć istniejące instalacje przed ich uszkodzeniem.

- Wykonawca   ponosi pełną odpowiedzialność za  wykonywane roboty, przygotowane do remontu, materiały oraz sprzęt, w okresie od przyjęcia terenu remontu do czasu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

- Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

c) dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia , przechowywania, zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: -dziennika budowy

- certyfikatów i aprobat technicznych deklaracji zgodności wbudowanych elementów budowlanych

- dokumentów pomiaru cech geometrycznych

- protokołów odbioru robót

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.

Dziennik Budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami , służący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska , stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji którą reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje równie	:

-przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego

-osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

Prowadzenie dziennika należy do obowiązków kierownika budowy.

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.

d) materiały

Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu, lub aprobatą techniczną. Producent wyrobów składa taką deklarację na swoją odpowiedzialność .

Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.

Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują do składowania przechowywania cementu, gipsu, wapna, bitumów, materiałów chemicznych i paliw.

Materiały których jakość nie została zaakceptowana, lub co do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie .Dostawy tych materiałów należy przerwać. Należy zastosować materiały wyszczególnione w projekcie technicznym, a ewentualne zmiany materiałów można dokonać po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

e) Sprzęt i maszyny

Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

f) Transport

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu materiałów chemicznych, paliw, cementu, gipsu, wapna.

Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.

g) Wykonanie robót

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymogami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robót.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.

Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów.

h) Przedmiar i obmiar robót

Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych: 4-01; 2-02; i innych, wyszczególnionych w przedmiarze robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości podanych robót i wbudowanych materiałów.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca , wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.

Obmiar	robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.

Obmiar	robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni , lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów, lub szkice powinny być dołączone w formie załącznika.

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

4.1.	Demontaż istniejących urządzeń windy

Demontaż obejmuje: demontaż drzwi kabinowych i szybowych, kaset wezwań i demontaż kabiny

4.2. Remont szybu windy

Zakres prac

-skucie luźnych i odspojonych tynków i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych w miejscu tynków usuniętych

-malowanie szybu windy farbami emulsyjnymi podkładową i nawierzchniową.

4.3. Prace adaptacyjne istniejących elementów windy                                                                         Zakres prac

Pionowanie i przestawianie prowadnic

4.4. Dostawa i montaż nowych urządzeń windy

Wymagania ogólne

Do realizacji wyżej opisanego przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.

4.4.1. Drzwi kabinowe i szybowe

Drzwi szybowe

- automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe

- wymiary 9002000 mm

- wykonane ze stali nierdzewnej

Drzwi kabinowe

- automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe

- wymiary 9002000 mm

- wykonane ze stali nierdzewnej

- zabezpieczone kurtyną świetlną / 2 szt.

4.4.2. Kabina

- przelotowa 90°

- panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej

- sufit z zabudowanym oświetleniem LED

- panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami z grafiką Braille’a

- położenie panelu dyspozycji dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne

- przycisk ALARM wraz z łącznością dwukierunkową ze służbami ratowniczymi

- przycisk otwierania i zamykania drzwi

- wskaźnik przeciążenia

- piętrowskazywacz

- strzałki kierunku jazdy

- poręcz

- podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową

- oświetlenie awaryjne dwugodzinne

- wentylator

- informacja głosowa

- 11002100 mm

4.4.3. Kasety wezwań na przystanki.

- pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej

- kasety umieszczone w ościeżnicy drzwi szybowych na wysokości umożliwiającej obsługę przez osoby niepełnosprawne

4.4.4. Sterowanie

- mikroprocesorowe

4.4.5. Wyposażenie inne.

- piętrowskazywacz na każdym przystanku

- strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku

- zjazd pożarowy

4.6. Prace towarzyszące remontowe, malarskie i okładzinowe

Zakres prac

Skucie tynków w ościeżach otworów i wokół otworów

Wykonanie podłoża z tynku cementowego, z wyprowadzeniem pionu i poziomu płaszczyzn

Naprawa ewentualnych uszkodzeń sztukaterii gzymsu, opasek drzwi, istniejących cokołów

Wykonanie wiatrołapu zabezpieczającego drzwi zewnętrzne windy o konstrukcji stalowo – aluminiowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne

5.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie zamawiającego.

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów  techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.

- KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) świadectwa, e wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby muszą posiadać jeden z ni ej wymienionych dokumentów :

-deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE)

- wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE)

- posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną (oznaczone znakiem budowlanym)

- oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

- Dokumenty odniesienia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTYRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późn. zm.)

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB.

Mają równie	zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i bran owe (BN),

PN-IEC 60364 (wszystkie obowiązujące arkusze) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464 – Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02. 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

8