Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową

ADRES INWESTYCJI :  Szkoła Podstawowa w Siecieborzycach; Siecieborzyce 49a; 67-320 Małomice

INWESTOR :  Gmina Szprotawa

ADRES INWESTORA :  ul. Rynek 45; 67-300 Szprotawa

Autor opracowania :  Ryszard Żmuda

Szprotawa maj 2019

1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wewnętrzną instalacją gazową wraz z przebudową kotłowni dla Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w. robót:

1.3.1. Przebudowa istniejącej technologii kotłowni wodnej

1.3.2. Podłączenie kotłów do instalacji gazowej.

1.3.2. Montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kotłowni

1.3.3.. Montaż wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni w tym :

montaż przewodów z rur stalowych

montaż przewodów z rur PE

montaż kotła gazowego

montaż układu detekcji gazu

montaż armatury odcinającej

rozruch, regulacja i odbiór instalacji

1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

2.1. Kocioł gazowy

Kocioł grzewczy z zamkniętą komorą spalania jednofunkcyjy  o mocy w zakresie  32,0kW - 120,0Kw,  np. VITODENS 200 – W, typ B2HA firmy VIESSMANN  lub inny o równoważnych parametrach

2.2. Pozostałe urządzenia i osprzęt w kotłowni

Pozostałe elementy kotłowni zgodne z projektem budowlanym:

- Czujnik temperatury zewnętrznej ATF

- Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego  z pompą obiegową i zintegrowanym sprzęgłem hydraulicznym

- Pompa obiegu grzewczego np.  YONOS Maxo 50/9 lub równoważna DN 50, bez podmieszania wyposażona w odpowiednią armaturę odcinającą, regulującą i kontrolującą

- Układ obiegu grzewczego

- Naczynie przeponowe NG 50 (Reflex) – 2 szt.

2.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej kotłowni oraz detekcja wycieku gazu.

Przewód powietrzno – spalinowym DN 110 / 150mm  właściwy dla danego typu kotła

Kratka wentylacji grawitacyjnej 140mm x 210mm

Wentylacja nawiewna typ „Z” o powierzchni minimum 250mm²

Drzwi wejściowe do pomieszczenia kotłowni o odporności ogniowej EI 30,

Detekcje kotłowni wykonać montując Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typ GX  składający się z MAG 3 –głowicy samozamykającej z kurkiem kulowym DN50,  DEX – 1 – detektor gazu w obudowie, MD 2Z – moduł alarmowy sterujący pracą systemu,  SL – 3 – sygnalizator akustyczny i optyczny.  Detektor gazu DEX zlokalizować należy w pomieszczeniu kotłowni maksymalnie na wysokości 0,15m licząc od poziomu posadzki i w odległości nie większej niż 0,5m od kotła gazowego

2.4. Materiały do wykonania instalacji wewnętrznej gazu

rury stalowe wg PN-80/H-74 219 łączone przez spawanie moduł alarmowo-sterujący deklaracja CE detektory do gazu (gaz ziemny) deklaracja CE kurek kulowy DN80 z głowicą szybkozamykającą, deklaracja CE kurki kulowe mufowe DN50 i DN32

2.5. Materiały do wykonania instalacji zewnętrznej doziemnej

Rura gazowa  PE - HD  SDR 11 o średnicy DN 32 x 3mm.

Szafka gazowa z zaworem głównym,  reduktorem II stopnia o ciśnieniu wylotowym 57mbar oraz

gazomierzem G6.

2.6. Dokumentacja:

Materiały i urządzenia winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą, atest higieniczny czy też inny dokument potwierdzający możliwość ich wbudowania na poszczególnych instalacjach jak również posiadać DTR, kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi.

2.7. Składowanie:

Materiały i urządzenia składować należy przy zachowaniu środków ostrożności gwarantujących ich trwałość i brak uszkodzeń a w szczególności: należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku, rury w prostych odcinkach, składować w stosach w równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni przekraczać wysokości składowania 2 m. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.). Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) – w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.

3.0. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do : cięcia, gięcia montażu kształtek i innych zakładanie podpór wykonania połączeń spawanych – spawanie gazowe wykonania próby hydraulicznej

4.0.TRANSPORT

4.1.Transport urządzeń i armatury

Materiały i armatura np.  kocioł mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

4.2. Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.

5.0.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Kocioł

W celu zapewnienia ogrzewania pomieszczeń w Budynku Szkolnym, projektuje się w pomieszczeniu kotłowni, montaż kotła grzewczego z zamkniętą komorą spalania jednofunkcyjnego  o mocy w zakresie  32,0kW - 120,0Kw,  np. VITODENS 200 – W, typ B2HA

firmy VIESSMANN  lub inny o podanych parametrach .

Urządzenie  gazowe zasilone zostanie z  INSTALACJI  ZBIORNIKOWEJ  GAZU PROPAN.

Dla zapotrzebowania gazu w ilości 8,25kg/h, przyjęto zbiornik ”naziemny” o pojemności 6700 dm³.

5.3. Instalacja gazowa wewnętrzna

Wewnętrzną instalację gazową  prowadzoną na zewnętrznej ścianie budynku szkoły,

dł.  L = 9,95m, od szafki gazowej SG1 z zamontowanym reduktorem ciśnienia II stopnia do szafki gazowej SG2 z zamontowanym zaworem odcinającym aktywnego systemu ASB,   oraz od szafki SG2 do zaworu kulowego, gazowego ZG2 wykonać z rur stalowych gazowych kl. R lub R 35 DN50mm.

Wykonanie instalacji powierzyć należy osobie posiadającej uprawnienia budowlane do wykonania instalacji gazowej i stosowne uprawnienia energetyczne w zakresie wykonywanych robót.

Rurociąg należy montować  2,0cm licząc od płaszczyzny tynków ścian za pomocą uchwytów odległościowych rozmieszczanych w odległości 1,5 – 2,0m z  zachowaniem na odcinkach poziomych instalacji, spadków  4‰ w kierunku dopływu gazu.

Rurociąg wykonywany  z rur stalowych gazowych łączyć metodą na spaw.

Przyłącze  instalacji gazowej zasilającej  kocioł  gazowy 1-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjny wykonać  rurą gazową  R = 1”.

Podejścia pod urządzenie gazowe zakończone kurkiem gazowym kulowym

ćwierć-obrotowym, który należy zamontowanym w łatwo dostępnym miejscu, pozycji poziomej oraz w tym samym pomieszczeniu co urządzenie gazowe, w odległości nie większej niż 1,0m od króćca przyłączeniowego.

Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur, jeżeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r.

Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwuzłączki, holendry stosować „kształtki przejściowe” wykonane z miedzi lub brązu.

Do instalacji gazowych nie wolno stosować kształtek przejściowych wykonanych z mosiądzu MO-59-PN-79/H-87026.

Do połączeń gwintowych, materiał uszczelniający, należy stosować taśmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty uszczelniające nakładane na gwint wewnętrzny.

Przy przejściu przez ściany i stropy należy przewody gazowe prowadzić w rurach ochronnych unieruchomionych szczeliwem-pianką.

5.4. Instalacja gazowa zewnętrzna

Projektowaną wewnętrzna instalację gazową „doziemną” na warunkach jakie obowiązują przy budowie sieci, na odcinku od podejście pod zbiornik gazu płynnego usytuowanego  w m. Siecieborzyce  Nr 49”A”, Dz. Nr  917 / 2  do zewnętrznej ściany budynku Szkoły działka  Nr 917 / 2, wykonać z rur  gazowych  PE - HD  SDR 11 o średnicy

DN 32 x 3mm.

Na ścianie budynku zamontować szafkę gazową z zaworem głównym,  reduktorem

II stopnia o ciśnieniu wylotowym 57mbar oraz gazomierzem G6.

1,5m przed wykonaniem podejścia pod zbiornik gazu płynnego, oraz 1,5m przed ścianą budynku wykonać trwałe (nierozłączne), przejście PE / stal, DN32mm / Ø25mm.

Rurociąg gazowy ułożyć w gotowym wykopie na głębokości – 0,80m, wykonując uprzednio 10cm podsypkę z piasku.

Rurociąg na całej długości oznakować folią zabezpieczającą koloru żółtego z wtopioną taśma metalową.

Folię zabezpieczającą umieścić 30cm powyżej rurociągu.

Rurociąg gazowy doziemny po wykonaniu należy właściwie zabezpieczyć.

Odcinki wykonane z rur stalowych, zabezpieczyć antykorozyjnie oraz taśmą izolacyjną.

5.5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i detekcji gazu

Odprowadzenie spalin z zamontowanego w pomieszczeniu kotłowni, kotła  gazowego grzewczego, jednofunkcyjnego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania,  wykonać przewodem powietrzno – spalinowym DN 110 / 150mm.

Przewód powietrzno – spalinowy właściwy dla danego typu kotła, włączyć do  przewodu spalinowego komina ceramicznego.

Końcówkę przewodu spalinowego wyprowadzić powyżej zakończenia przewodu kominowego.

Przewód powietrzno – spalinowy musi posiadać atest.

Włączenie odprowadzenia spalin z kotła wykonać szczelnie i zgodnie z instrukcją i danymi technicznymi montażu, zawartymi w DTR urządzenia gazowego.

Odległość wylotu przewodu spalinowego od najbliższej krawędzi okien i rozalitów przesłaniających  nie może być mniejsza niż 0,5m.

Wentylację wywiewną pomieszczenia kotłowni, włączyć do przewodu wentylacji wywiewnej komina ceramicznego.

Kratkę wentylacji grawitacyjnej wywiewnej  pomieszczenia technicznego – kotłownia o wymiarach 140mm x 210mm, zamontować na wysokości 150mm licząc od płaszczyzny sufitu i włączyć do przewodu komina ceramicznego.

Kratka wentylacji grawitacyjnej wywiewnej, zamontowana w pomieszczeniu  technicznym – kotłownia,  nie może posiadać żaluzji przysłaniających.

Wentylacja nawiewna typ „Z” o powierzchni minimum 250mm² należy umieścić: zasysanie 2,5m licząc od poziomem terenu i wlot na wysokości max. 30cm nad podłogą.

Dodatkowo, do usunięcia ewentualnych wycieków gazu, należy podłogę wykonać z lekkim spadkiem w kierunku ściany zewnętrznej budynku w której należy na wysokości podłogi zamontować króciec z rury PCV Ø32mm  wyprowadzając  króciec poza zewnętrznę ścianę budynku.

Drzwi wejściowe do pomieszczenia kotłowni o odporności ogniowej EI 30, powinny otwierać się na zewnątrz.

Detekcje kotłowni wykonać montując Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typ GX  składający się z MAG 3 –głowicy samozamykającej z kurkiem kulowym DN50,  DEX – 1 – detektor gazu w obudowie, MD 2Z – moduł alarmowy sterujący pracą systemu,  SL – 3 – sygnalizator akustyczny i optyczny.  Detektor gazu DEX zlokalizować należy w pomieszczeniu kotłowni maksymalnie na wysokości 0,15m licząc od poziomu posadzki i w odległości nie większej niż 0,5m od kotła gazowego

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania w czasie wykonywania robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi. Kontroli podlega:

- szczelność rurociągów zasilania i powrotu,

- sprawdzenie prawidłowości pracy aparatury automatycznej i jej regulacji,

- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,

- sprawdzenie układów automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury obiegu kotłowego,

- sprawdzenie szczelności przewodu kominowego,

- sprawdzenie emisji z kotła do atmosfery,

- sprawdzenie poprawności działania układu wentylacji grawitacyjnej kotłowni,

- sprawdzenie poprawności wykonania izolacji,

- sprawdzenie czystości instalacji,

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów instalacji,

- sprawdzenie spadków rurociągów,

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania urządzeń technologicznych,

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania odpowietrzeń,

- sprawdzenie szczelności instalacji na zimno,

- sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco.

6.2. Próby szczelności instalacji

Całość instalacji gazowej po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do użytkowania należy poddać sprawdzeniu polegającym na:

- kontroli jakości wykonania,

- kontroli zgodności wykonania z dokumentacją projektową,

- kontroli szczelności przewodów gazowych próby – powietrze na odcinku

od kurka gazowego zamontowanego na zewnętrznej ścianie budynku do

zaworów zamontowanych przed urządzeniami gazowymi.

## Czas trwania 30 min.                      Ciśnienie 0,1MPa.

Po dokonanym odbiorze instalację gazową należy zabezpieczyć

antykorozyjnie przez dokładne oczyszczenie z brudu i rdzy oraz

pomalowanie  przewodów żółtą farbą nawierzchniową.

7. OBMIAR ROBÓT

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych. Jednostkami obmiaru są: m rurociągi, rury ochronne, przewierty, rury przewodowe, izolacje szt. kocioł, , naczynie wzbiorcze, komin szt. zawory, manometry, termometry kalkulować w wycenie należy

8.0. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wyniki pozytywne.

8.2 Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom :

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (międzyoperacyjne)

odbiorowi częściowemu technicznemu robót

odbiorowi końcowemu robót

8.3 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.4 Odbiór częściowy techniczny robót

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności :

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń

c) Dziennik Budowy

d) wyniki pomiarów kontrolnych , atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów

e) ustalenia technologiczne

f) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jakości robót, w oparciu o wyniki protokołów. Cena wykonania robót obejmuje :

roboty przygotowawcze i trasowanie robót, wykonanie przewiertów i wycięć nie wolno stosować przekuć, zakup materiałów i urządzeń, transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, wykonanie robót wykończeniowych, montaż rur montaż urządzeń, wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i armatury, montaż niezbędnej armatury, wykonanie prób szczelności instalacji na zimno i na gorąco, próby ruchowe urządzeń grzewczych, napełnienie instalacji, uruchomienie stacji uzdatniania wody kotłowej, próba funkcjonowania zaworów bezpieczeństwa, podłączenie do projektowanej instalacji gazowej, prace porządkowe placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Wymagania ogólne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Rury.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.

PN-85/M-74006 Armatura przemysłowa. Zasuwy kołnierzowe do ciśnienia do 40MPa.

PN-M-74202:1996 Armatura przemysłowa. Trzpienie do ręcznego sterowania.

PN-86/H-74377.07 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki gumowe.

PN-86/H-74302 Rurociągi i armatura. Śruby do połączeń kołnierzowych.

PN-87/H-74736 Rurociągi i armatura. Kołnierze owalne płaskie.

PN-EN ISO 161-1:1996 IDTISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania

płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny).

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do połączeń kołnierzowych. Wymagania ogólne.

PN-83/M-74024 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.

Instrukcje, DTR i wytyczne montażowe Producentów urządzeń, kominów, armatury.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Warszawa 1994r oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.